| Hlavný inžinier projektu: Ing. Daniel Sztruhár | Strojnícka 34, 821 05 Bratislava Tel: 02/43422391, 02/43636154 |  |
| --- | --- | --- |
| Zodpovedný projektant: Ing. Adrian Holienčín |  |  |
| Vypracoval: Ing. Oto Kyselička, Ing. Michal Kyselička, Ing. Miroslava Krajčová, Ing. Jozef Havrila, Ing. Gabriel Matoš |  |  |
| Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  |  |
| AKCIA: „Región Sereď“ Odvedenie, čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou | Formát | 15xA4 |
|  | Dátum | 10.2007 |
|  | Stupeň | DUR |
| PRÍLOHA: SO 510 Rozšírenie vodovodu v obci Šoporňa časť Štrkovec Technická správa | Arch. č. | 06-10-01-06/7 |
|  | Mierka -- | Č. prílohy D.5.1 |

- OBSAH:

A.	Sprievodná správa	4

1.	Identifikačné údaje stavby	4

1.1.	Identifikačné údaje stavby	4

1.2.	Identifikačné údaje investora	4

1.3.	Identifikačné údaje projektanta	4

2.	Základné údaje o stavbe	5

2.1.	Prehľad východiskových podkladov	5

2.2.	Stručná charakteristika územia	5

2.3.	Zdôvodnenie stavby	5

3.	Súhrnný prehľad vybavenia stavby	5

4.	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty	5

4.1.	Stavebné objekty	5

5.	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície	5

6.	Ekonomické hodnotenie	5

6.1.1.	Predpokladané investičné náklady	6

B.	Súhrnná technická správa	7

1.	Charakteristika územia	7

1.1.	Údaje o prieskumoch a mapových podkladoch	7

1.1.1.	Geomorfologické pomery	7

1.1.2.	Klimatické pomery	8

1.1.3.	Seizmicita územia	8

1.2.	Termíny a spôsob zabezpečenia doplňujúcich údajov	8

2.	Opis stavby	9

2.1.	Stavebno-technického riešenia	9

2.1.1.	SO 510 Rozšírenie vodovodu v obci Šoporňa časť Štrkovec	9

2.2.	Súhrnné požiadavky na plochy a priestor	10

2.3.	Podmienky prípravy územia	10

2.4.	Podmienky pripojenia stavby na siete	10

3.	Údaje technologickom vybavení stavby	10

3.1.	Projektované kapacity	10

3.2.	Koncepcia manipulácie s výrobkami a odpadmi	10

3.2.1.	Odpady vznikajúce počas výstavby	11

3.3.	Požiadavky na automatizáciu riadenia technologickými postupmi	11

3.4.	Porovnanie zvolenej technológie so svetovou úrovňou	11

4.	Zabezpečenie budúcej prevádzky	12

4.1.	Celkový počet pracovníkov	12

4.2.	Energetické hospodárstvo	12

4.3.	Požiadavky na dopravné cesty	12

4.4.	Spôsob zabezpečenia údržby a opráv HIM	12

5.	Starostlivosť o životné prostredie	12

5.1.	Vplyv stavby na životné prostredie	13

5.2.	Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody	13

5.3.	Zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany	13

5.4.	Starostlivosť o bezpečnosť práce	13

5.5.	Požiadavky CO	14

5.6.	Koncepcia protikoróznej ochrany	14

6.	Podmieňujúce podklady	14

6.1.	Preložky inžinierskych sietí	14

6.2.	Podmieňujúce, vyvolané a iné investície alebo nároky na ich zabezpečenie	14

6.3.	Zabezpečenie hlavných energií	15

7.	Organizácia výstavby	15

7.1.	Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky	15

7.2.	Zásady riešenia zariadenia staveniska	15

7.3.	Predpokladaný termín výstavby	15

7.4.	Časový postup výstavby	15

# Sprievodná správa

## Identifikačné údaje stavby

### Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:	Región Sereď – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, Rozšírenie vodovodu v obci Šoporňa časť Štrkovec

Miesto stavby:	Obce : Šoporňa - časť Štrkovec, Dlhá n. Váhom

Okres:	Galanta

Odvetvie:	Vodné hospodárstvo

Investor:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS)

Nábrežie za hydrocentrálou 4

949 60 Nitra

Budúci prevádzkovateľ:	ZsVS, OZ Nové Zámky

Projektant:	AD Consult, a.s.

Strojnícka 34, 821 05 Bratislava

### Identifikačné údaje investora

Objednávateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ZsVS, a.s.)

Sídlo: 	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Adresa na doručenie:	Trnavská 32, 826 29 Bratislava

Zastúpený:	Ing. Tibor Pogány, predseda predstavenstva

Ing. Stanislav Segeč, člen predstavenstva

IČO: 	36 550 949

IČ DPH:	SK2020154609

Obchodný register:	OS Nitra, Odd.: Sa, vl. č. 10193/N

Bankové spojenie: 	VÚB, a. s., Bratislava – Gorkého ul. 7

č. ú.: 2603-112/0200

Budúci prevádzkovateľ:	ZsVS, OZ Nové Zámky

### Identifikačné údaje projektanta

Projektant:	AD Consult, a.s.

Sídlo: 	Strojnícka 34, 821 05 Bratislava

Zastúpený:	Ing. Juraj Námer, predseda predstavenstva

Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva

IČO: 	35 859 237

IČ DPH:	SK2021724342

Obchodný register:	OS Bratislava I, OR odd. Sa, vložka č. 3140/B

Bankové spojenie: 	Tatrabanka Bratislava

č. ú.: 262 373 1255/1100

## Základné údaje o stavbe

Navrhovaná stavba rieši napojenie pitnej vody pre obec Šoporňa časť Štrkovec z obce Dlhá nad Váhom.

### Prehľad východiskových podkladov

Dokumentácia bola vypracovaná podľa následovných podkladov:

- polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia spracované firmou Ivter, s.r.o. Komárno

- rokovania a dohody zúčastnených strán

- snímky z katastrálnej mapy celého regiónu Sereď

- obhliadka dotknutého územia

### Stručná charakteristika územia

V záujmovom území sa nachádzajú obce Šoporňa (časť Štrkovec) a Dlhá n. Váhom. Jedná sa o okres Galanta  v Trnavskom samosprávnom kraji.

Územím stavby budú polia, miestne komunikácie, štátna cesta a zelené pásy v pridruženom priestore komunikácií. Trasa potrubí je v prevažnej miere navrhovaná v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií respektíve ciest tretej triedy.

### Zdôvodnenie stavby

Pripojenie časti obce na centrálny zdroj pitnej vody sa zabezpečí vyššia spoľahlivosť dodávok a kvalita vody. Toto  bude mať pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života obyvateľstva, ale aj podporí ďalší rozvoj dotknutej obce.

## Súhrnný prehľad vybavenia stavby

Výstavbou vodovodov nevzniká potreba surovín a produkcia výrobkov. Navrhovaná stavba sa nachádza v intraviláne ale aj v extraviláne obcí. Prevádzka vodovodov je plne automatizovaná a v bežnej prevádzke nevyžaduje stálu prítomnosť obsluhy.

Prevádzkovateľom vodovodu bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra.

## Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

### Stavebné objekty

SO 510 Rozšírenie vodovodu v obci Šoporňa časť Štrkovec

## Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Vodovod sa v značnej miere buduje v spoločnej ryhe s gravitačnou kanalizáciou alebo výtlakmi z čerpacích staníc. Z týchto dôvodov je nutné výstavbu spoločných vedení kanalizácie a vodovodu robiť súčasne, albe z ohľadom na daná okolnosti. Projekt kanalizácie je taktiež súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

Pri výstavbe je potrebná koordinácia všetkých zainteresovaných strán, aby stavba po každej stránke spĺňala podmienky funkčnosti pri dodržaní platných STN.

Harmonogram prác bude termínovo upresnený na základe finančného krytia stavby. Plán organizácie výstavby bude spracovaný v ďalšom stupni PD.

## Ekonomické hodnotenie

Prepoje medzi obcami sú navrhnuté z hľadiska optimalizácie technického riešenia s minimalizovaním investičných a prevádzkových nákladov. Užívanie vodovodu v Štrkovci obyvateľmi obce si vyžaduje realizáciu domových vodovodných prípojok majiteľmi jednotlivých nehnuteľností.

Ekonomické hodnotenie stavby zodpovedá úrovni rozpracovania a technického návrhu vodovodu, bolo uskutočnené na základe technologických a strojno – technologických údajov a výpočtov. Výpočty boli uskutočnené s ohľadom na rozsah rozpracovania návrhov technického riešenia. Presnosť a objektívnosť kalkulácií bola uskutočnená na takej úrovni, aby poskytla kvalifikovanú možnosť posúdenia navrhovaného stavu riešenia, ktorý je možné kvalifikovane posudzovať s prípadne inou alternatívou technického riešenia.

#### Predpokladané investičné náklady

SO 510 Rozšírenie vodovodu v obci Šoporňa časť Štrkovec		36 628 700,0 Sk

# Súhrnná technická správa

## Charakteristika územia

V záujmovom území sa nachádzajú obce Šoporňa (časť Štrkovec) a Dlhá n. Váhom. Jedná sa o okres Galanta  v Trnavskom samosprávnom kraji. Územím stavby budú polia, zelené pásy a miestna komunikácia. Trasa potrubí je v prevažnej miere navrhovaná v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií.

Navrhovaná stavba rieši napojenie pitnej vody pre obec Šoporňa časť Štrkovec z obce Dlhá nad Váhom.

Navrhovaná stavba vodovodu sa nachádzajú v intraviláne a aj extraviláne obcí. Medzi obcami je navrhnutá pri miestnych komunikáciách a ceste prvej triedy, jedná sa o líniové stavby z toho dôvodu je to rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie staveniska je podmienený majetkovým právom stavebníka k parcelám miestnych komunikácií, štátnej cesty a povodia toku v intraviláne obce.

Stavenisko potrubia vodovodu budú tvoriť polia, miestne komunikácie, štátna cesta a zelené pásy v pridruženom priestore komunikácií. Len v minimálnej miere zasahuje do krajníc a spevnených plôch.

Územím stavby sú vedené viaceré podzemné (kanalizácia, plynovod, vodovod, elektrické rozvody, optické a miestne káble)  a nadzemné vedenia (telekomunikačné káble, elektrické rozvody), ktoré je nutné pri výstavbe vodovodu rešpektovať a chrániť. Križovania prípadne súbehy je nutné vykonať v súlade s príslušnou normou.

Pri výstavbe je potrebný výrub stromov a kríkov v trase, trávnatý povrch bude po ukončení výstavby uvedený do pôvodného stavu.

Prístup na stavenisko bude po existujúcich poľných a miestnych komunikáciách a štátnych cestách. Na budúcom stavenisku a ani v jeho okolí sa nenachádzajú chránené kultúrne pamiatky.

### Údaje o prieskumoch a mapových podkladoch

V rozsahu staveniska vodovodu bol vykonaný prieskum výskytu podzemných inžinierskych sietí a nadzemných vedení, ktoré sú zakreslené v zameraní stavby a sú vyznačené na situácii stavby.

Dokumentácia bola vypracovaná podľa následovných podkladov:

- polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia spracované firmou Ivter, s.r.o. Komárno

- rokovania a dohody zúčastnených strán

- snímky z katastrálnej mapy celého regiónu Sereď

- obhliadka dotknutého územia

Vykonané prieskumy:

- inžiniersko-geologický prieskum bol vykonaný ako jednostupňový podrobný – zhotoviteľ RNDr. Varjú Zoltán – GEO, Komárno v marci 2007

#### Geomorfologické pomery

Región, ktorý je predmetom prieskumu je súčasťou Podunajskej nížiny v geomorfologických jednotkách Podunajská rovina a pahorkatina - podcelky Nitrianska pahorkatina a Dolnovážska niva.

Územie má striedavo pahorkatinný a nížinný charakter so širokými úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Poznamenané je antropogénnou činnosťou.

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Dunaja a je odvodnené riekou Váh a jeho bočnými prítokmi a melioračnými kanálmi.

Po geologickej ako i tektonickej stránke je územie veľmi zložité, nakoľko je tektonicky značne porušené vyššími a nižšími eleváciami a priehlbinami vyplnenými kvartérnymi prípadne pliocénnymi sedimentami. Pohyby po zlomoch ožili aj koncom neogénu a v kvartéri, na to nasvedčuje aj súčasné rozloženie zemetrasných línií.

Predpokladanými stavebnými zásahmi danej líniovej stavby bude dotknuté horninové prostredie do max. hĺbky 3,5 m p.t.

#### Klimatické pomery

Pre orientačné zhodnotenie zrážkových pomerov tejto oblasti sme použili priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie r. 1931-1966 z ombrometreických staníc Sereď a potom Šaľa.

| Mesiac | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrny /mm/ | 31 | 32 | 35 | 32 | 57 | 60 | 68 | 57 | 35 | 49 | 51 | 44 |

| Mesiac | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrny /mm/ | 35 | 38 | 37 | 35 | 57 | 63 | 64 | 57 | 32 | 52 | 51 | 45 |

Ročné priemerné úhrny zrážok za skúmané obdobie dosahujú 551-568 mm.

Ako vidíme rozdelenie zrážok je v priebehu roka dosť nerovnomerné. Najväčšie zrážky bývajú v neskorojarných a letných až skorojesenných mesiacoch /máj - september/. Snehová prikrývka priemerne začína na konci novembra, býva často prerušovaná a končí v 1. dekáde marca. Trvalá snehová prikrývka potrváva väčšinou od začiatku do konca januára. Hodnoty potencionálneho výparu dosahujú okolo 550 mm. Výpar je najmenší v zimných mesiacoch. Na jar nastáva určitý vzrast dôsledku zvýšenia teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty sú v letných mesiacoch, keď prakticky prevyšujú aj úhrny zrážok.

Index mrazu pre danú pblasť je If = 350. Počet mrazových dní je v priemere 60. Hĺbka premŕzania pôdy je max. 80 cm.

Na záujmovom území prevládajú vetry SZ-JV smeru s priemernou silou  2-4 Beaufortovej stupne (°B), ojedinele až 5 a viac.

#### Seizmicita územia

V zmysle STN 73 0036 uvádzame údaje k možnosti posúdenia seizmického zaťaženia daných stavebných konštrukcií.

Podľa seizmotektonickej mapy SR záujmové územie patrí do oblasti s max. pozorovanou seizmickou intenzitou 6°-7° (MSK-64).

V zmysle obrázku č.1 citovanej normy všetky lokality sú súčasťou zdrojovej oblasti seizmického rizika prevažne 4 mimo epicentrálnej oblasti. Tejto oblasti priradíme základné seizmické zrýchlenie

αr = 0.3 m/s. Pri tom horninové podložie v deluviálnych a eolických komplexoch kategorizujeme za B až A a v aluviálnych zónach, najmä s prevahou tuhých až mäkkých hlín a ílov za vysokej úrovne hladiny podzemných vôd už kategorizujeme za C.

### Termíny a spôsob zabezpečenia doplňujúcich údajov

Projekt pre územné rozhodnutie obsahuje aj tieto prílohy, ktoré sú dostačujúcim podkladom na vypracovanie návrhu riešenia vodovodov :

- geologický a hydrogeologický prieskum záujmového územia – podrobný inžiniersko – geologický prieskum podľa zákona č. 141/2000 Z.z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva geologický zákon, ktorého obsah bol určený projektantom

- geodetický elaborát ktorý obsahuje:

- kópie máp z Katastra nehnuteľností overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami a objektmi

- kópie máp z Pozemkovej knihy overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami a objektmi

- zoznam vlastníkov a užívateľov všetkých dotknutých pozemkov, vrátane dokladov o vlastníkoch

- identifikáciu všetkých dotknutých pozemkov

- geodetický zameranie – výškopisné a polohopisné zameranie záujmového územia

## Opis stavby

### Stavebno-technického riešenia

Potrubie sa ukladá na pieskové lôžko o hrúbke 15 cm. Lôžko pred uložením potrubia musí byť zhutnené. Úpravu dna ryhy a zhutnenie robiť v súlade s STN 736632 čl. 3. Obsyp potrubia sa navrhuje urobiť z piesku o min. hrúbke 30 cm nad potrubie, popr. z preosiatej zeminy.

Na miestach, kde sa vyskytuje vysoko hladina podzemnej vody (cca 2m a menej pod povrchom terénu) bude potrebné používať štetovnicové steny, pretože odčerpávanie vody z pracovných jám by mohlo viesť k vyplavovaniu jemných častíc a následnému sadaniu okolitých objektov.

Pred obsypom sa vykoná hlavná tlaková skúška. Po vyhotovení tlak. skúšky sa ryha zasype výkopovým materiálom a pracovný pás sa spätne zahumusuje. Stabilizácia polohy, obsyp a zásyp potrubia robiť v súlade s príslušnou STN. Ryha bude pažená príložným/horizontálnym alebo záťažným/zvislým pažením pažením podľa miestnych pomerov a hĺbky ukladania potrubí. Typ paženia si určí zhotoviteľ. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku určenú investorom stavby, alebo sa použije na terénne úpravy v rámci stavby.

Vodovodné potrubie v zemi bude označené fóliou bielej farby vo výške min. 0,2 m nad potrubím a signalizačným vodičom AY- 2 x 4,0 mm2 pripevneným k potrubiu na vrchole a vyvedeným do liatinových poklopov. Vo voľnom teréne bude potrubie označené orientačnými stĺpikmi.

Pre vodovodné potrubie sa použie materiál HDPE. V zemi budú posúvače, klapky so zemnou teleskopickou zákopovou súpravou a v šachte s kolieskom. Chráničky navrhujeme z HDPE rúr pre PN 10. V miestach lomov trasy a výškových oblúkoch bude potrubie stabilizované proti rázovým silám ukotvením do betónových blokov, ku ktorým bude pripevnené strmeňmi.

V najnižšom mieste potrubia bude osadený hydrant min. DN 80 z tvaroviek LT ako kalník. Protipožiarny hydrant je navrhnutý v podzemnom prevedení. Pred hydrantom bude osadený posúvač, klapka min. DN 80 so zemnou zákopovou súpravou teleskopickou pre PN 25. Hydranty budú v extraviláne chránené hydrantovým poklopom osadeným 10 cm nad úrovňou okolitého terénu a uložené v kanalizačnej skruži, ktorá bude vyvedená nad terén 30 cm. Posúvačový poklop bude teleskopický, osadený v betónovom lôžku. Podzemné hydranty je potrebné označiť výstražnými stĺpikmi.

V najvyššom mieste budú na potrubí osadené vzdušníky min. DN 80 pre PN 25 a to v revíznej šachte bez dna so štrkovým podložím. Je potrebné zvoliť taký vzdušník, pri ktorom bude možná údržba aj pri neprerušenej prevádzke vodovodu.

V maximálnej miere je využité trasovanie potrubí v zelených pásoch, ktoré je zrejmé z výkresovej časti. Bude navrhnuté v súlade s ostatnými inžinierskymi sieťami podľa STN 736005, 755401, 755402 a 730873. Trasa križuje inžinierske siete miestnych rozvodov plynovodu, elektrické a telekomunikačné vedenia a diaľkové káble telekomunikácií a ŽSR, ktoré sú orientačne zakreslené v situácii.

#### SO 510 Rozšírenie vodovodu v obci Šoporňa časť Štrkovec

Prepoj „V1“ medzi obcami Dlhá nad Váhom a Šoporňou časť Štrkovec je projektovaný z HDPE100 DN80 (d90x5,4, PN10) potrubia dĺžky 4397,0m.

Trasa vodovodu začína napojením na obecný vodovod v Dlhej nad Váhom pri ceste I/573 smerom na Šoporňu. Vodovod je vedený popri tejto ceste až po navrhovanú vodomernú šachtu na konci obce a ďalej až po odbočku na Štrkovec. Od tejto odbočky je návrh realizovaný v súbehu alebo v miestnej komunikácii až do Štrkovca. Pre napojenie všetkých nehnuteľností je na konci trasy ešte navrhnutý prepoj „V1-1“ DN80 (d90x5,4, PN10) s dĺžkou 334,0m. Celková dĺžka navrhovaných vodovodov takto činí 4731,0m.

### Súhrnné požiadavky na plochy a priestor

Stavba vodovodu bude realizovaná v extraviláne popri ceste I. triedy. Začiatok a koniec prívodného otrubia je vedený v intraviláne obce. Trasa je vedená popri a v miestnych komunikáciách, v zelených pásoch a poliach. Prístup na stavenisko bude po jestvujúcich cestách.

Pred zahájením výstavby je nutné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske siete. Pred zahájením zemných prác je potrebné odobrať ornicu v hrúbke 0,3 m. Ornica a všetka vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku. Presné miesto skládky a medziskládky ornice a zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska.

Po ukončení stavebných prác sa uvedú jednotlivé plochy, ktoré boli výstavbou porušené do pôvodného stavu.

### Podmienky prípravy územia

V rámci prípravy územia bude potrebné vykonať odstránenie porastu a zelene v priestore navrhovaných vodovodov. V priestoroch výstavby objektov vodovodu (ČS, šachty) je potrebné odviesť ornicu v hrúbke 0,3 m na medziskládku.

Záber pôdy

Realizácia stavby sa bude vykonávať na vyčlenenom pozemku pre výstavbu vodovodu.

Výpis dotknutých parciel z Katastra nehnuteľností je spracovaný v geodetického elaboráte (Ivter, s.r.o. Komárno).

### Podmienky pripojenia stavby na siete

Pre účely zariadenia staveniska je potrebné zabezpečiť vodu a elektrickú energiu. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový rozvádzač.

Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete prostredníctvom vodovodnej prípojky. Spôsob telefonického napojenia bude pomocou mobilných telefónov.

Doprava stavebných konštrukcií a materiálov bude po existujúcej štátnej ceste a miestnych komunikáciách.

## Údaje technologickom vybavení stavby

### Projektované kapacity

Vodovod nemá výrobný charakter ani požiadavky na technologické vybavenie stavby. Stavba je ekologická, zameraná na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

| Prepoj | Obec | Prietok [l.s-1] |
| --- | --- | --- |
| „V1“ | Dlhá n. Váhom - Štrkovec | 1,0 |

Stavba samotná nevyžaduje napojenie na dopravný systém. Prísun materiálov pre výstavbu vodovodu je možné zabezpečovať  po štátnej ceste resp. miestnych alebo poľných komunikáciách.

### Koncepcia manipulácie s výrobkami a odpadmi

Pri výstavbe vodovodu môžeme uvažovať s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe. Počas prevádzky vodovodu nebudú vznikať žiadne odpady, pretože dopravovaným médiom je pitná voda.

Odpady vznikajúce počas výstavby sú charakteristické tým, že vznikajú dočasne, iba počas výstavby. Po ukončení výstavby sa produkcia týchto odpadov skončí

Kategorizáciu odpadov, manipuláciu s nimi a ich likvidáciu upravujú nasledujúce zákony a vyhlášky:

- Zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška  MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení  zákona o odpadoch

- Vyhláška  MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je potrebné nakladať s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obcí Šúrovce, Vinohrady n. Váhom, Pusté Sady, Báb, Šintava, Horná Králová, Hájske, Dlhá n. Váhom, Šoporňa (Štrkovec) a mesta Sereď. Ak pri realizácii vznikne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov, alebo 10 ton ostatných odpadov je pôvodca odpadu povinný vypracovať Program pôvodcu odpadového hospodárstva a predložiť na príslušný Obvodný úrad životného prostredia na schválenie.

#### Odpady vznikajúce počas výstavby

a) Počas výstavby vznikne nasledovný odpad - poškodený stavebný materiál – betón, zmesi betónu, tehly, malta, obaly a pod.

- stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistený škodlivinami /tehla, malta, obaly ... /

katalógové číslo: 	170101, 170102, 170107

kategória odpadu: 	O

spôsob zneškodnenia: 	dodávateľ stavebných prác ich uloží na skládku tuhého odpadu, v rámci regiónu

- komunálny odpad produkovaný počas výstavby /iné komunálne odpady/

katalógové číslo: 	200300

kategória odpadu: 	O

spôsob zneškodnenia: 	zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch odvážaný na skládku tuhého odpadu, v rámci regiónu

- V rámci likvidácie komunálneho odpadu budú likvidované aj ďalšie odpady ako:

- obaly z papiera a lepenky 	kód odpadu 150101 	kategória odpadu O

- obaly z plastov 	kód odpadu 150102 	kategória odpadu O

- obaly z dreva 	kód odpadu 150103 	kategória odpadu O

- obaly z kovu	kód odpadu 150104 	kategória odpadu O

- obaly zo skla	kód odpadu 150107 	kategória odpadu O

Odpady budú skladované na stavbe v prenosných oceľových kontajneroch a po naplnení odvážané na skládku. Vyťažená zemina bude použitá na spätné zásypy a obsypy v rámci zemných úprav. Počas realizácie prípravných prác a počas realizácie samotnej stavby dodávateľ stavby, v spolupráci s investorom, predloží na Oddelenie životného prostredia, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

### Požiadavky na automatizáciu riadenia technologickými postupmi

Meranie je navrhnuté tak, aby prevádzka mohla byť v maximálnej miere optimalizovaná, obsluha mala prehľad o činnosti zariadenia a mohla vyhodnocovať jeho činnosť.

### Porovnanie zvolenej technológie so svetovou úrovňou

V projektovej dokumentácii stavby sa uvažovalo so strojno – technologickými zariadeniami, ktoré svojou technickou úrovňou (a výkonovými parametrami) zodpovedajú možnostiam súčasnej doby. Zohľadňuje možnosť realizácie z dostupných kvalitných strojno – technologických zariadení a komponentov. Pri správnym výbere strojov a zariadení je potrebné zohľadniť úplný a spoľahlivý servis dodávateľmi.

## Zabezpečenie budúcej prevádzky

### Celkový počet pracovníkov

Prevádzka vodovodu je plne automatizovaná a v bežnej prevádzke nevyžaduje stálu prítomnosť obsluhy. Požaduje sa pravidelná kontrola chodu zariadení a pravidelná údržba v zmysle návodu na prevádzku a údržbu jednotlivých strojov a zariadení. Pre obsluhu dobudovaného vodovodu bude postačovať jeden zaškolený pracovník. Dodávateľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie diela.

### Energetické hospodárstvo

Navrhovaný vodovod ani objekty na ňom postavené nebudú napojené na žiadny zdroj energie.

### Požiadavky na dopravné cesty

Stavba nevyžaduje napojenie na dopravný systém. Prísun materiálov pre výstavbu vodovodu je možné zabezpečovať  po štátnej ceste resp. miestnych komunikáciách.

### Spôsob zabezpečenia údržby a opráv HIM

Rozhodujúcim faktorom pre bezproblémovú prevádzku je správna voľba a výber strojov a zariadení. Pri výbere strojov a zariadení je potrebné zohľadniť úplný a spoľahlivý servis dodávateľmi. Zároveň je potrebná správna manipulácia, pravidelná kontrola a údržba strojov zodpovednými pracovníkmi prevádzky. Pokyny pre obsluhu zariadení budú zachytené v prevádzkovom poriadku. Prevádzkový poriadok si objedná investor u zhotoviteľa a bude dodaný pri skúšobnej prevádzke.

## Starostlivosť o životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba je ekologická, zameraná na zásobovanie obyvateľstva čistou a hygienicky bezchybnou pitnou vodou.

So zhoršením životného prostredia možno počítať iba počas výstavby vodovodu – prašnosť, hlučnosť a znečisťovanie komunikácií. Ak by dochádzalo k znečisťovaniu komunikácií je potrebné bezodkladne zabezpečiť ich čistenie.

Navrhovaný vodovod rešpektuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaný rozsah prác v plnom rozsahu rešpektuje i podmienky obsiahnuté v zákone č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zákona č. 103/1990 zb., zákona č. 262/1992 zb. a zákona č. 229/1997 zb.

Počas stavebnej činnosti bude vybraný dodávateľ rešpektovať :

- zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch

- zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

- nariadenie vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

- zákon č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí

- zákon č.31/1995 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

- zákon č.32/1995 zb. o štátnej správe ochrane ovzdušia

- zákon č.543/2002 zb. o ochrane prírody a krajiny

- zákon č.364/2004 Z.z. o vodách , ustanovenia o ochrane akosti povrch. a podzemných vôd

- zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Vybraný dodávateľ stavby zároveň zrealizuje práce, ktorými v max. miere zníži vplyv stavby na životné prostredie lokality:

- zabezpečí ochranu ostatnej vzrastlej zelene v dotyku navrhovaného staveniska

- počas stavebnej činnosti zachová dopravný režim v lokalite

- zabezpečí priechodnosť peších chodníkov v dotyku staveniska v čase rozkopávok verejných plôch počas výstavby prípojok inžinierskych sietí

- zabezpečí plochu, v hranici staveniska, pre čistenie vozidiel stavby (počas zemných prác)

- zabezpečí funkčnosť a odstupy od jestvujúcich podzemných trás inžinierskych sietí resp. bude s nimi nakladať v zmysle projektovej dokumentácie a stanovísk majiteľov a správcov

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce), v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašne látky (skladové silá) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií (zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov je treba zakapotovať)

- prašné materiály skladovať v uzatvárateľných skladoch a silách

- v prípade nutnosti, počas výkopov zeminu kropiť

- zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň resp. 40 dB v noci

- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (technologickému postupu prác) a zabezpečenie ich pravidelnej údržby a kontroly

- zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd

- ochrana jestvujúcej zelene formou primeraných odstupov výkopov od koreňového systému

- výrub realizovať v mimovegetačnom období odborne spôsobilou firmou

- ostatnú zeleň rešpektovať v plnom rozsahu, v zmysle organizácie výstavby

### Vplyv stavby na životné prostredie

Z hľadiska dodržania ochrany a čistoty životného prostredia, bude mať stavba pozitívny vplyv na životné prostredie a tým aj na okolie.

Pri výstavbe je potrebné venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu stavebných strojov a mechanizmov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu územia ropnými a pohonnými látkami. Dodávateľ taktiež dbá o čistotu vozidiel vychádzajúcich z pracovného pásu na vozovky a v prípade ich znečistenia zabezpečuje čistenie komunikácií. Iné opatrenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie nie je potrebné prevádzať.

### Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody

V trase vodovodu ani v bezprostrednej blízkosti sa nenachádza prírodná pamiatka alebo objekt spadajúci pod ochranu pamiatkovej starostlivosti.

### Zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany

Navrhované objekty budú budované z nehorľavých materiálov umiestnených pod úrovňou terénu. Dopravovaným médiom je pitná voda, ktorá sú nehorľavá.

### Starostlivosť o bezpečnosť práce

Stavba je navrhnutá v súlade s legislatívnymi ustanoveniami a normami. Počas výstavby je treba dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalších naväzujúcich predpisov.

Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať :

- zákon č.330/1996 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác

- zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce

- vyhlášku č. 374/1990 Z.z. – Vyhláška SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR o ochrane zdravia ľudí

- zákon č. 95/2000 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na stavenisku bude, počas prípravných prác resp. hlavnej stavebnej činnosti, dodávateľ stavby rešpektovať dohodu o bezpečnosti práce a zdravia č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník prác, v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia stavby musia zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom.

Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie obsluhovať len osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená.

Potenciálne nebezpečné situácie:

- pri dotyku pohyblivých častí strojov

- pri čistiacich prácach v nádržiach, šachtách

- pri opravách objektov a strojného zariadenia

- pri kontrole chodu strojov a zariadení

- pri poruche potrubí, armatúr

Potenciálne nebezpečné miesta na zariadeniach:

- rotujúce časti strojov

- elektrické zariadenia a inštalácia

- prístupové lávky, plošiny, schody, rebríky a pod.

- šachty a vstupné otvory do nádrží

### Požiadavky CO

Z hľadiska riešenia CO nevyplývajú žiadne požiadavky.

### Koncepcia protikoróznej ochrany

PD navrhuje použiť stroje, zariadenia a potrubia vyrobené z nehrdzavejúcej ocele primeranej triedy alebo plastov, ktoré nevyžadujú povrchovú ochranu. Povrchová úprava oceľových konštrukcií z uhlíkovej ocele  (lávky, poklopy, zábradlia) bude riešená žiarovým pozinkovaním alebo nátermi.

Armatúry budú použité štandardné liatinové, vodiace tyče čerpadiel s pätkovými kolenami budú zo žiarovozinkovaných trubiek vrátane žiarovozinkovanej závesnej reťaze.

## Podmieňujúce podklady

### Preložky inžinierskych sietí

V rámci výstavby sa neuvažuje s preložkami inžinierskych sietí.

### Podmieňujúce, vyvolané a iné investície alebo nároky na ich zabezpečenie

Keďže trasy vodovodu budú vzhľadom na stiesnené pomery z dôvodu podzemných vedení (vodovod, plyn) a existujúcej zástavby vedené v cestnom telese je potrebné požiadať o udelenie výnimky v zmysle zákona 135/61 Z.z. príslušný orgán štátnej správy (Správa ciest Bratislava).

### Zabezpečenie hlavných energií

Navrhovaný vodovod ani objekty na ňom postavené nebudú napojené na žiadny zdroj energie.

## Organizácia výstavby

### Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky

Časový postup výstavby je potrebné organizovať tak, aby neboli rozkopané dlhé úseky. Najmä pozdĺž štátnej cesty sa doporučuje vodovod kompletizovať po úsekoch maximálnej dĺžky 100m. Na miestnych komunikáciách je možné úseky zväčšiť na 200 – 250m. Iné požiadavky z hľadiska postupnosti výstavby nie sú.

### Zásady riešenia zariadenia staveniska

Pre zariadenie staveniska a skládku materiálu pre vodovod sa bude využívať plocha určená zástupcami obce.

Pre účely zariadenia staveniska sa uvažuje s nasledovnými dočasnými objektmi:

- kancelárie – mobilná bunka

- šatne – mobilná bunka

- plechové sklady

- staveniskové rozvody NN

- sociálne zariadenie – mobilné suché WC

Počet pracovníkov pri výstavbe určí dodávateľ stavby podľa potreby s ohľadom na harmonogram výstavby. S ubytovaním pracovníkov na stavenisku sa neuvažuje. Dodávateľ stavby zabezpečí pre pracovníkov základné pomôcky, stravu  a prac. nástroje.

Po ukončení stavebných a montážnych prác na stavbe sa prevedú funkčné skúšky technologického zariadenia a preberacie konanie stavby.

Likvidácia zariadenia staveniska je podmienená ukončením výstavby posledného objektu, v zmysle objektovej skladby. Likvidácia zariadenia staveniska bude uskutočnená do 30 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje stavenisko pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a nedorobkov. Po ich odstránení je povinný odstrániť zariadenie staveniska tiež do 30 dní.

### Predpokladaný termín výstavby

Termíny začatia a ukončenia výstavby vodovodu sú závislé od zabezpečenia finančných prostriedkov a budú stanovené investorom.

### Časový postup výstavby

Harmonogram prác bude termínovo upresnený na základe finančného krytia stavby. Plán organizácie výstavby bude spracovaný v ďalšom stupni PD.