| Hlavný inžinier projektu: Ing. Daniel Sztruhár | Strojnícka 34, 821 05 Bratislava Tel: 02/43422391, 02/43636154 |  |
| --- | --- | --- |
| Zodpovedný projektant: Ing. Adrian Holienčín |  |  |
| Vypracoval: Ing. Miroslava Krajčová, Ing. Gabriel Matoš, Ing. Michal Šiandor, Ing. Juraj Námer, Ing. Jozef Havrila |  |  |
| Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  |  |
| AKCIA: Región Sereď Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou | Formát | A4 |
|  | Dátum | 10/2007 |
|  | Stupeň | DUR |
| PRÍLOHA: SO 401 Šoporňa Technická správa | Arch. č. | 06-10-01-2007 |
|  | Mierka -- | Č. prílohy C.4.1 |

Obsah

1.	Predmet prác	3

2.	Popis stavebných objektov	4

2.1	SO 401 Šoporňa - kanalizácia	4

3.	Popis prevádzkových súborov	10

3.2	PS 401  Šoporňa - kanalizácia	10

4.	Križovanie existujúcich podzemných vedení	12

4.1	Všeobecne platné zásady	12

4.2	Križovanie plynovodov	12

5.	Požiadavky na bezpečnosť prác	13

5.1	Zabezpečenie staveniska	13

5.2	Zabezpečenie výkopov	13

5.3	Stroje a strojné zariadenia	14

# 1.	Predmet prác

Predmetná časť stavby zahŕňa výstavbu kanalizačných potrubí včítane kanalizačných odbočiek a kanalizačných ČS.

Stavba je delená na nasledovné stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS):

- SO 401 	Šoporňa - kanalizácia

- SO 401.1 	Gravitačná kanalizácia

- SO 401.2	Výtlačné potrubia

- SO 401.3 	Čerpacie stanice

- SO 401.4 	Kanalizačné odbočky

- SO 401.5	Tlaková kanalizácia

- SO 401.5	NN prípojky

- PS 401 	Šoporňa - kanalizácia

- PS 401.1 	Strojnotechnologická časť ČS

- PS 401.2 	MaR a napojenie ČS na dispečing

Nasledovná tabuľka sumarizuje fyzické indikátory SO 401 Šoporňa

| Objekt |  | Dĺžka [m] |  |  |  |  |  | Počet [ks] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmer | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN300 |  |  |
| Gravitačná kanalizácia |  |  |  |  |  |  | 10094 |  |  |
| Výtlačné potrubia |  | 2156 | 730 | 64 | 4564 | 3544 |  |  |  |
| Čerpacie stanice |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Kanalizačné odbočky |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |
| Kanalizácia tlaková | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanal.odb. tlakové |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Kanal. ČS na tlak. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

Pozn: Kanalizačné odbočky sú navrhované s priemernou dĺžkou 6 m.

# 2.	Popis stavebných objektov

## 2.1	SO 401 Šoporňa - kanalizácia

SO 401.1 	Gravitačná kanalizácia

Materiál kanalizačného potrubia bude z PVC-U rúr korugovaných, profilu DN 300, kde celková dĺžka gravitačnej kanalizácie bude 10 094 m.

Dĺžky jednotlivých stôk uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

| Názov stoky | Rozmer [mm] | Dĺžka [m] |
| --- | --- | --- |
| A | 300 | 794 |
| AA | 300 | 328 |
| AA-1 | 300 | 246 |
| AA-2 | 300 | 54 |
| AB | 300 | 1034 |
| AB-1 | 300 | 613 |
| AB-1-1 | 300 | 741 |
| AB-1-1-1 | 300 | 28 |
| AB-1-1-2 | 300 | 200 |
| AB-1-1-3 | 300 | 154 |
| AB-1-1-4 | 300 | 69 |
| AB-1-2 | 300 | 161 |
| AB-1-3 | 300 | 154 |
| AB-2 | 300 | 379 |
| AB-2-1 | 300 | 84 |
| AB-3 | 300 | 342 |
| AB-4 | 300 | 70 |
| AB-5 | 300 | 149 |
| AB-6 | 300 | 149 |
| AB-7 | 300 | 131 |
| AB-8 | 300 | 106 |
| AB-9 | 300 | 51 |
| AC | 300 | 660 |
| AC-1 | 300 | 547 |
| AC-1-1 | 300 | 230 |
| AC-1-2 | 300 | 404 |
| AC-2 | 300 | 130 |
| AC-3 | 300 | 253 |
| AC-4 | 300 | 151 |
| AC-5 | 300 | 74 |
| AD | 300 | 367 |
| AD-1 | 300 | 325 |
| AE | 300 | 506 |
| AE-1 | 300 | 145 |
| AE-2 | 300 | 72 |
| AF | 300 | 193 |
| Celkom gravitačné potrubie | 300 | 10 094 |

Potrubie bude uložené na zhutnenom pieskovom lôžku hr. 15 cm a obsypané 30 cm nad potrubím. Na trase budú osadené betónové revízne kanalizačné šachty DN1000 opatrené liatinovým kruhovými poklopom Ø600 mm D400. Niveleta potrubia sa pohybuje od 2,0 m do cca. 4,0 m v nutných prípadoch.

Pretláčanie regionálnej cesty II./573 bude oceľovou chráničkou DN600 s vystredením potrubia vymedzovacími krúžkami. Chránička bude po vyhotovení zaliata betónovým mliekom. Pred zaliatím treba potrubie napustiť vodou kvôli zamedzeniu vyplávania v chráničke. Na oboch koncoch chráničky sa uložia revízne kanalizačné šachty. Celková dĺžka chráničky pod regionálnou cestou II./573, DN600        bude 14m. Miestne komunikácie sa budú prekopávať. Znovu zriadenie komunikácií v zmysle súhrnnej technickej správy.

Kompletná stoková sieť bola navrhnutá v podrobnej účelovej mape, v ktorej boli zakreslené aj zamerané IS (vodovod, plynovod, oznamovacie káble podzemné a vzdušné, NN a VN vedenia vzdušné). Trasovanie potrubí je zrejmé z katastrálnej situácie M 1:2 000 zo situácie stokovej siete M 1:1 000. Výškové vedenie kmeňovej stoky je zrejmé z pozdĺžneho profilu M 1:2 000/100.

SO 401.2	Výtlačné potrubia

Výtlačné potrubia HDPE z ČS v intraviláne budú vedené v hĺbke cca. 1,5 m pod terénom. Pokiaľ je to možné, tak sú vedené v jednej ryhe spolu s gravitačným potrubím. Na výtlačnom potrubí sa navrhuje vybudovať kontrolné šachty podľa požiadaviek prevádzkovateľa.

Výtlačné potrubie V2A z ČS2 bude vedené pri štátnej ceste II./573 až do ČS1 pri odbočke na obecnú časť Štrkovec. Trasa v intraviláne je vedená v krajnici štátnej cesty  II./573, v extraviláne cca 15 m od vonkajšej hrany rigolu št. cesty II./573. Trasa výtlačného potrubia V2A jedenkrát križuje št. cestu II./573. Križovanie bude prevedené pretláčaním oceľovou chráničkou DN300 s vystredením potrubia vymedzovacími krúžkami. Dĺžka chráničky DN300 bude 14 m. V prvej tretine trasy výtlaku V2A, na staničení 6,739 km výtlačné potrubie križuje potok Jarčie spolu s ochranou hrádzou po obidvoch stranách koryta. Križovanie hrádze bude prevedené uložením potrubia do nezamŕznej  hĺbky 0,8 m, pričom potrubie kopíruje profil hrádze. Križovanie potoka bude prevedené uložením potrubia v oceľovej chráničke DN300 s vystredením potrubia vymedzovacími krúžkami. Dĺžka chráničky DN300 bude 15 m.

Výtlačné potrubie V1A z ČS1 bude vedené pri štátnej ceste II./573 až do jestvujúcej šachty „Š 2-11“ kanalizácie obce Dlhá nad Váhom. Trasa výtlaku V1A je vedená popri štátnej ceste II./573, min. 15 m od vonkajšej hrany rigolu. Pred obcou Dlhá nad Váhom trasa výtlaku V1A križuje št. cestu  II./573. Križovanie bude prevedené pretláčaním oceľovou chráničkou DN400 s vystredením potrubia vymedzovacími krúžkami. Dĺžka chráničky DN300 bude 14 m.

Dĺžky jednotlivých výtlačných potrubí uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

| Názov výtlaku | Rozmer [mm] | Dĺžka [m] |
| --- | --- | --- |
| V1A | 200 | 3544 |
| V2A | 150 | 4406 |
| V3A | 100 | 730 |
|  | 125 | 64 |
|  | 150 | 158 |
| V4A | 80 | 156 |
| V5A | 80 | 517 |
| V6A | 80 | 197 |
| V7A | 80 | 330 |
| V9A | 80 | 218 |
| V10A | 80 | 738 |
| Celkom výtlačné potrubie | 80 | 2156 |
|  | 100 | 730 |
|  | 125 | 64 |
|  | 150 | 4564 |
|  | 200 | 3544 |

SO 401.3 	Čerpacie stanice

V obci Šoporňa sú navrhnuté 9 ks čerpacích staníc pre čerpanie splaškových odpadových vôd.ČS8 je jestvujúca – v prevádzke.  Čerpacie stanice budú kruhové, železobetónové, nepriepustné s priemerom 2,0 m. Vstup bude cez poklop 900x600 mm. K ČS sa navrhuje prípojka tlakovej vody z verejného vodovodu. K čerpacím staniciam sa navrhuje prípojka tlakovej vody z verejného vodovodu o celkovej dĺžke 59 m.. Pre čerpacie stanice bude vybudovaná prístupová komunikácia z makadamu hrúbky 20 cm a šírky do 3 m. Celková dĺžka prístupovej komunikácie pre čerpacie stanice je 35 m. K jednotlivým ČS bude vybudovaná samostatná elektrická prípojka s vlastným meraním elektrickej energie. Podrobný popis NN prípojok je predmetom stavebného objektu SO 203 NN prípojky.

Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o čerpacích staniciach:

| Názov ČS | Názov stoky | Názov výtlaku |
| --- | --- | --- |
| ČS1 | A | V1A |
| ČS2 | A | V2A |
| ČS3 | A | V3A |
| ČS4 | A | V4A |
| ČS5 | AB | V5A |
| ČS6 | AB | V6A |
| ČS7 | AC | V7A |
| ČS9 | AC-1 | V9A |
| ČS10 | AA | V10A |

SO 401.4 	Kanalizačné odbočky

Kanalizačné odbočky budú z PVC DN 150, SN8 s hladkou stenou a sú navrhnuté prakticky ku každému rodinnému domu. Odbočky budú vyvedené za okraj cestného telesa, ktoré budú následne  zaslepené s tým, že budúci producent si vybuduje na vlastné náklady kanalizačné prípojku k nehnuteľnosti prípadne aj revíznu šachtu podľa požiadaviek prevádzkovateľa. V prípade, že bude kanalizačný zberač uložený mimo cestného telesa, vybudované kanalizačné odbočky sa iba zaslepia.  Pripojenie kanalizačných odbočiek na hlavné stoky sa vyhotoví odbočkou DN 300/150 alebo navrtávaním a použitím gumovej manžety a prechodky DN 150 mm.

Budovanie domových odbočiek pod obslužnou komunikáciou bude prekopaním. Budovanie domových odbočiek pod štátnou/regionálnou cestou bude pretláčaním oceľovou chráničkou DN 300 alebo riadeným/neriadeným pretlakom a potom bude vyhotovená z navíjanej PE rúry. Ak nebude možné z  geologického hľadiska pretláčať, tak je potrebné komunikáciu prekopať. Spätná úprava komunikácie bude detto ako v SO kanalizácie.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje počty a celkovú dĺžku nových kanalizačných odbočiek:

| Rozmer (mm) | Počet (ks) | Dĺžka (m) |
| --- | --- | --- |
| DN 150 | 655 | 3930 |

Pozn: priemerná dĺžka kanalizačnej odbočky je 6 m.

SO 401.5	Tlaková kanalizácia

Tlaková kanalizácia: Navrhuje sa v jedinej lokalite v obci Šoporňa pre 5 rodinných domov z dôvodu nepriaznivých výškových pomerov. Ide o stoku AC-1-1 v celkovej dĺžke 230 m, materiál HDPE, ako v prípade výtlačných potrubí. Navrhuje sa uličná tlaková stoka, tlakové kanalizačné prípojky a čerpacie stanice domové.

Domové čerpacie stanice: Domové čerpacie stanice pri tlakovej kanalizácii budú výkonov cca. 2 kW a navrhované do plastových šachiet DN 800 hĺbky do cca. 2,5 m. Budú vybavené čerpadlami rezacími nožmi (napr. od firmy WILO). ČS budú vybavené jedným čerpacím agregátom. ČS budú dodávané na komplet vrátane ovládacieho zariadenia a potrebnej kabeláže.

Tlakové kanalizačné prípojky: Odbočky tlakovej kanalizácie budú z materiálu PE DN 40 PN 6 a budú vyhotovené z uličnej stoky až do domovej ČS.

SO 401.6	NN prípojky

Zabezpečenie elektrickej energie pre čerpaciu stanicu ČS navrhujeme z  jestvujúcich vzdušných distribučných rozvodov elektrickej energie novou sekundárnou kábelovou prípojkov NN napojenou na nadzemné rozvody NN cez príslušnú istiacu poistkovú skriňu IPS ukončenou kábelovou prípojkou v prípojkovej skrini SP a meracom rozvádzači elektrickej energie RE.

Sekundárna kábelová prípojka NN bude navrhnutá káblom NAYY-J príslušného prierezu uložením v kábelovej ryhe v chodníku v pieskovom lôžku a chráničke PVC  pod spevnenými plochami  podľa  STN 33 2000-5-52, STN 73 6005. Sekundárne kábelové rozvody NN a jeho energetické, technické údaje budú samostatne spracované v ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Meranie spotreby el. energie je navrhnuté priame, trojfázovým elektromerom umiestnenom na dostupnom mieste odčítavania spotreby elektrickej energie.

Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN objektov ČS sú navrhnuté chráneným káblom CYKY 2A,3C,3B,5C,7C príslušného prierezu uložením do žľabov MARS resp. trubiek PVC podľa STN 33 2000-5-52, STN 73 6005.

Použité predpisy a normy STN 33 0100, 33 0120, 33 0300, 33 2000-1, 33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-4-442, 33 2000-4-43, 33 2000-4-46, 33 2000-4-47, 33 2000-4-473, P 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-523, 33 2000-5-54, 33 2030, 33 2031, 33  2310, 33 2340, 33 3020, 33 3320, 34 1390, 34 2890, EN 60079-10, EN 60079-14, STN EN 60 446/33 0165/  a v zmysle ďalších súvisiacich noriem a predpisov.

Technické  údaje

- Rozvodná sústava                    3 PEN  str.  50 Hz   230/400 V str.  TNC-S

- Ochrana pred ÚEP pri poruche podľa  STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroja

- Ochrana pred ÚEP v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000-4-41 izolovaním, zábranami, krytom a umiestnením mimo dosah.

- Stupeň  dodávky  el. energie  č.3  podľa  STN 34 1610.

- Druh  prostredia  podľa  STN  33 0300.

- Stupeň  krytia el. predmetov  podľa  STN  33 2310.

- Inštalovaný  príkon  a súčasnosť.

Inštalovaný príkon Pi/kW/            koef. súčasnosti             Súčasný príkon Pp/kW/

ČS1                                    17,8kW                                    0,5                               8,9kW

ČS2                                    11,4kW                                    0,5                               5,7kW

ČS3                                    28,6kW                                    0,5                             14,3kW

ČS4                                    10,8kW                                    0,5                               5,4kW

ČS5                                    17,4kW                                    0,5                               8,7kW

ČS6                                      4,6kW                                    0,5                               2,3kW

ČS7                                      4,6kW                                    0,5                               2,3kW

ČS9                                      4,6kW                                    0,5                               2,3kW

ČS10                                    4,6kW                                    0,5                               2,3kW

celkom:                              104,4kW                                                                     52,2kW

Spotreba el. energie ARC – 96 000 kWh/rok  345,6GJ

- Krytie el. prístrojov je volené s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené , podľa STN 33 2310.

- Farebné označenie vodičov podľa STN EN 60 446/33 0165/

- Uloženie káblov podľa STN 73 6005, STN 33 2000-5-52.

- Úbytok napätia podľa STN 34 1610.

- Dotykové napätie podľa STN 33 2000-4-41.

Poznámka : Zvýšenie odberu elektrickej energie, prípadnú rekonštrukciu obecnej trafostanice pre predmetnú stavbu objektu ČS si investor zaisti príslušnou žiadosťou na Rozvodnom závode a.s. v regióne.

Popis technického riešenia rozvádzača čerpacej stanice RMČ

Čerpadlá budú ovládané automaticky v závislosti od hladiny. V prípadoch , že čerpadlá budú v kľudovom režime viac ako sedem dní navrhnutá automatika zabezpečí pretočenie motora čerpadla.

Chod čerpadiel bude blokovaný :

- Pri poklese hladiny vody v studni.

- Pri zapôsobení tepelnej ochrany v telese čerpadla.

- Pri zapôsobení nadprúdovej tepelnej ochrany, skratovej ochrany v rozvádzači.

Káble ponorných čerpadiel sa prevesia cez kábelové držiaky a privedú sa cez priechodky do rozvádzačov.

Meranie neelektrckých veličín :

Výška hladiny vody v každej čerpacej stanici LC sa meria kontinuálne ponorným snímačom tlaku jeho hodnoty spracuje riadiaci systém k zapnutiu čerpadla.

Komunikácia medzi čerpacími stanicami a technologickou prevádzkou čerpacích staníc.

Z každej čerpacej stanice bude prenášaný stav :

- Porucha ponorného čerpadla.

- Navolená automatická prevádzka čerpadla.

- Maximálna hladina vody v čerpacej stanici – kontinuálna hodnota.

Sériová komunikácia medzi jednotlivými čerpacími stanicami bude prepojená metalickým komunikačným káblom. Poskytnutá komunikácia medzi čerpacími stanicami a technologickou prevádzkou čerpacích staníc bude mobilnou telekomunikačnou sieťou GSM-GPRS. Komunikáciu bude zabezpečovať router, osadený v poslednom rozvádzači čerpacej stanice RMČ.

Samotný router umožní komunikovať prostredníctvom vybraného mobilného operátora /T-mobile/ s možnosťou poskytnutia zálohy cez operátora druhého /ORANGE/.

Pre zaistenie stability GSME/GPRS spojenia využíva router aktívnu metódu, ktorá spočíva vo vyhodnocovaní, či poslané dáta došli v správnom formáte na cieľovú destináciu : v prípade, že dáta nedošli v poriadku, router vykoná nasledujúcu postupnosť akcií :

- Pošle dáta znovu /sú uchované v pamäti routeru/

- Reštartuje sa a znovu sa prihlási do GSM siete

- Vykoná komunikáciu na záložného operátora

# 3.	Popis prevádzkových súborov

## 3.2	PS 401 	Šoporňa - kanalizácia

PS 401.1 	Strojnotechnologická časť ČS

ČS odpadových vôd sú riešené ako podzemné nádrže valcového tvaru (šachty), v ktorej sú inštalované čerpadlá. Prítok vody do podzemnej nádrže je gravitačným kanalizačným potrubím. Po naakumulovaní určitého množstva vody sa automaticky, pomocou plavákového spínača zapína prečerpávacie čerpadlo, ktoré dopravuje čerpanú vodu do následnej kanalizačnej šachty, ktorá je situovaná vyššie ako samotná podzemná nádrž.

Každá prečerpávacia stanica pozostáva z ponorného kalového čerpadla príslušných parametrov a jedného záložného ponorného čerpadla rovnakých parametrov (zostava 1+1), zároveň pre každú čerpaciu stanicu je navrhovaná jedna skladová rezerva.  Čerpadlá sú dimenzované na prietok, ktorý je priemernou hodnotou medzi Q24 a Qhmax splaškových vôd, ak bude prítok vody napriek tomu väčší a voda v akumulačnej nádrži stúpa, zapne sa aj, záložné čerpadlo.

Čerpadlá budú inštalované na dne mokrej komory, uchytené na pomocnom kozlíku. Montážne otvory budú zakryté oceľovými uzamykateľnými poklopmi. Čerpadlá budú uchytené na OC spúšťacej tyči, ktoré zaisťuje polohu čerpadla pri demontáži až po jeho vytiahnutie mimo priestor čerpacej stanice.

Súčasťou každej prečerpávacej stanice je podzemná trasa výtlačného potrubia HDPE od čerpacej stanice po najbližšiu kanalizačnú šachtu. Potrubia vnútri čerpacej stanice budú z nerezovej ocele. Čerpadlá sú na výtlaku vybavené spätným guľovým ventilom a v časti potrubia, ktoré je v zemi, bude osadená uzatváracia armatúra (stavebná dodávka). Výtlak všetkých čerpadiel je do spoločného výtlačného potrubia, ktoré je zaústené do vyššie položenej kanalizačnej šachty. Výtlačné potrubie je vedené v hĺbke cca. 1.5 m pod upraveným terénom.

Potrubné prvky na montáž celej prečerpávacej stanice budú z oceľových rúr s príslušenstvom.

Každé čerpadlo je spúšťané automaticky z elektrického rozvádzača v závislosti na výške hladiny vody v nádrži, ktorá je sledovaná plavákovým spínačom. Elektrický signál od plavákového spínača pri nastavenej zapínacej hladiny uvádza do chodu príslušné čerpadlo a pri min. hladine ho vypína.

V nasledovnej tabuľke uvádzame technické parametre ČS:

| Označenie ČS | Q [l/s] | H [m] | Počet čerpadiel | Pi [kW] | Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČS1 | 29,3 | 15,3 | 1+1 | 17,8 | 8,9 |
| ČS2 | 24,5 | 11,3 | 1+1 | 11,4 | 5,7 |
| ČS3 | 13,8 | 27,8 | 1+1 | 28,6 | 14,3 |
| ČS4 | 9,1 | 11,8 | 1+1 | 10,8 | 5,4 |
| ČS5 | 8,3 | 20,5 | 1+1 | 17,4 | 8,7 |
| ČS6 | 5,4 | 7,6 | 1+1 | 4,6 | 2,3 |
| ČS7 | 4,2 | 9,7 | 1+1 | 4,6 | 2,3 |
| ČS9 | 5,8 | 4,6 | 1+1 | 4,6 | 2,3 |
| ČS10 | 4,0 | 10,8 | 1+1 | 4,6 | 2,3 |

Vysvetlivky:

Q – výkon čerpacej stanice v l/s, požadovaný výkon / skutočný pri uvedenom výtlaku

H – výtlak v metroch, požadovaný / maximálny pri uvedenom výkone

PS 401.2 	MaR a napojenie ČS na dispečing

Motorická inštalácia v každej čerpacej stanici bude pripojená z rozvádzača RM, ktorý bude osadený vedľa každej čerpacej stanice a merného objektu (v prípade koncových ČS). Ako rozvádzače predpokladáme oceľovoplechové rozvodnice zabudované v tehlovom pilieri. Do týchto  rozvádzačov sa v rámci ASRTP zabudujú potrebné zariadenia a komponenty na prenos dát a dohodnutých hlásení do dispečingu. V zimných mesiacoch budú rozvádzače temperované pri každom poklese teploty pod 5 °C.

Ovládanie čerpadiel bude riešené automaticky s možnosťou ručného spustenia z rozvádzača RM. Automatická prevádzka čerpadiel bude riadená výškou hladiny v ČS, pri použití rovnomerného striedania chodu osadených čerpadiel. Blokovanie čerpadiel bude zaistené automaticky od minimálnej hladiny, nadprúdovej ochrany čerpadla, vlhkosti v motore čerpadla a nadmerného oteplenia vinutia motora čerpadla.

V rozvádzačoch RM sa vykoná signalizácia prevádzky čerpadla, poruchy čerpadiel, a dosiahnutie blokovanej hladiny.

Prenos signálu z jednotlivých čerpacích staníc v prípade, že sú vzdialené od seba do 500 m signálnym káblom, uloženým v ryhe s novou kanalizáciou. V prípade, že vzdialenosť medzi jednotlivými čerpacími stanicami je väčšia ako 500 m, alebo výtlak z čerpacej stanice je zaústený do jestvujúcej kanalizácie,  tak signál bude prenášaný rádiovým alebo GSM prenosom podľa požiadaviek investora.

Prenos signálu na ČOV Dolná Streda bude rádiovým prenosom alebo pomocou GSM podľa požiadaviek investora.

Zariadenia čerpacích staníc budú uzemnené cez hlavné potenciálové svorky, ktoré sa pripoja na uzemňovací pásik vedený k rozvádzačom RM. Pripojenie jednotlivých rozvádzačov z distribučnej rozvodnej siete NN v obci bude riešené v samostatnom objekte SO 203.

# 4.	Križovanie existujúcich podzemných vedení

## 4.1	Všeobecne platné zásady

Pri križovaní a súbehu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články STN 73 6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení priamo v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov.

Zhotoviteľ si overí presnú polohu existujúcich zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stavebné práce alebo byť nimi dotknuté (ovplyvnené). Výkopové práce v blízkosti vedení budú vykonávané ručným spôsobom. Kopané sondy budú realizované ručným spôsobom.

Všetky značkovacie farby používané pre dočasné označenie inžinierskych sietí budú mať krátkodobú trvanlivosť, budú bezolovnaté, biologicky odbúrateľné a budú špecifikované, ako farby, ktoré v bežnej prevádzke vymiznú približne za 10 týždňov.

## 4.2	Križovanie plynovodov

Zvláštna pozornosť sa má venovať súbehu a križovaniu plynovodov. Pokiaľ v konkrétnych vyjadreniach SPP nebude stanovené inak, platia tieto všeobecné zásady:

- Treba dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo od plynovodu o minimálnej vzdialenosti v zmysle STN 38 6413, STN 38 6415 a zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, par. 56 a 57.

- Križovanie VTL plynovodu bude vždy riešené chráničkou podľa samostatného projektu.

- Projekty križovania plynovodu budú riešené podľa ustanovení STN 73 6005 a overené TI Banská Bystrica v zmysle par. 5 ods. 2 zákona č. 718/2002 Z.z. o osvedčení konštrukčnej dokumentácie Technickou inšpekciou

- Delená chránička bude odskúšaná pred zaizolovaním na tesnosť

- Min. vzdialenosť kanalizačného potrubia a plynovodu pri križovaní má byť v zmysle STN 73 6005 min. 0.5 m

- Pred realizáciou treba vykonať presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré na základe objednávky zhotoviteľa vykoná príslušné pracovisko SPP, a.s.

- Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia v zmysle par. 6 zákona 656/2004 Z.z. môžu vykonávať fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete podľa nimi stanovených podmienok a pod dohľadom povereného pracovníka prevádzkovateľa siete. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v TPP 901 03 „Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakých plynovodov“.

- Pri obnažení, pred obsypom a zásypom trasy je potrebné prizvať pracovníka prevádzkovateľa ku kontrole prác pred zakrytím. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo bude spísaný samostatný záznam o každom križovaní

- V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy je zhotoviteľ povinný vystaviť objednávku na príslušný závod SPP a poruchu je oprávnený odstrániť len pracovník SPP

# 5.	Požiadavky na bezpečnosť prác

Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/90 zo 14.8.1990. Taktiež je potrebné dodržať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

## 5.1	Zabezpečenie staveniska

Organizačné zabezpečenie staveniska z hľadiska ochrany a zdravia pri práci sa riadi nariadením vlády SR č. 444/2001 o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stavenisko po vytýčení jeho hraníc treba riadne oplotiť. Výška plotu v zastavanom území musí byť min. 1.8 m. Líniové stavby a stavby, kde sa vykonávajú krátkodobé práce sa ohradzujú dvojtyčovým zábradlím do výšky 1.1 m alebo iným spôsobom schváleným SD. Čelo oplotenia zasahujúceho do verejných komunikácií musí byť za podmienok zníženej viditeľnosti a v noci osvetlené výstražným červeným svetlom a potom každých 50 m.

Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu organizácie dopravy a dopravného značenia. Tam, kde z dôvodu Prác vyvstane potreba dočasného uzatvorenia úseku existujúcej cestnej komunikácie, chodníka alebo dôjde k obmedzeniu premávky alebo uzávierky, Zhotoviteľ zabezpečí a bude udržiavať obchádzku predmetného úseku.

Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný v zmysle Zákona 135/1967 Z.z. v znení Zákona 55/1984 Z.z. za udržiavanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave. Na cestných komunikáciách nie je dovolené skladovať žiadny prebytočný alebo iný materiál. Všetky vchody do budov a vjazdy na nehnuteľnosti budú počas výkopových prác premostené kovovými platňami min. hr. 25 mm s dostatočnou nosnosťou. Aspoň jeden chodník bude vždy voľný.

## 5.2	Zabezpečenie výkopov

Ryhy pre vodovodné a stokové siete obyčajne zasahujú do hĺbok 4 až 5 m, výnimočne aj hlbšie. Z toho dôvodu treba zabezpečiť steny výkopov pažením podľa STN 73 3050 a v zmysle platných predpisov o bezpečnosti práce.

Zhotoviteľ zaistí paženie stien výkopov všade tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti práce a stability stien a okolia, kde je to predpísané realizačnou dokumentáciou, alebo určené SD. Zvislé steny ručných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu pri hĺbke väčšej ako 1.3 m v zastavanom území a 1.5 m v nezastavanom území. V nesúdržných zeminách alebo zeminách s vysokou hladinou podzemnej vody sa ryhy musia zabezpečiť aj pri menších hĺbkach. V prípade väčších hĺbok alebo nepriaznivých geologických pomerov sa použijú štetovnicové steny. Ich použitie môže vo výnimočných prípadoch (bezpečnosť prác) nariadiť aj SD.

Paženie musí byť navrhnuté tak, aby zaisťovalo bezpečnosť pracujúcich pod stenami výkopov, zabránilo poklesu okolitého územia, znemožnilo zosúvanie stien výkopov a aby zabránilo ohrozeniu stability hotových alebo budovaných objektov v susedstve.

Zhotoviteľ prispôsobí technologický postup použitia mechanizmov, paženia a samotného vykonávania daným miestnym podmienkam. Prípadne prijme potrebné opatrenia pre statické zaistenie okolitých objektov. Za všetky škody a následky škôd spôsobené nedostatočným statickým zaistením zodpovedá Zhotoviteľ.

Výkopy musia byť udržiavané v suchom stave bez trvalej hladiny vody bez ohľadu na zdroj vody, aby sa budovy mohli zakladať, resp. potrubia mohli klásť v suchých podmienkach. Spôsob odvodnenia stavebných jám a rýh bude odsúhlasený stavebným dozorom. V prípade nutnosti čerpať podzemnú vodu pri výkopových prácach bude súčasťou prác aj prejednanie a zaistenie povolení na túto manipuláciu s podzemnou vodou s príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami hájacimi verejné záujmy.

## 5.3	Stroje a strojné zariadenia

Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé.

Použitie strojov a zariadení musí byť v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu, ktoré spolu s prevádzkovým denníkom musia byť vždy uložené na určenom mieste.

Stroje a zariadenia môže obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Obsluha strojov a zariadení musí byť najmenej 1x za 2 roky preškolená a preskúšaná z predpisov bezpečnosti práce. Každý stroj obsluhuje len 1 pracovník, ak to nie je určené inak.

Stroje môže spustiť do prevádzky len obsluha riadne vyškolená a preskúšaná. Pred spustením do prevádzky treba skontrolovať, či stroj alebo strojné zariadenie je spôsobilé na prevádzku, či je vybavené príslušnými prevádzkovými dokladmi, evidenčným číslom a ostatnými záležitosťami vyplývajúcimi z príslušných predpisov.

v Bratislave, 10/2007							Ing. Daniel Sztruhár

zodpovedný projektant